附件4

一般危险源风险评价方法—风险矩阵法（LS法）

一、风险矩阵法（LS法）的数学表达式为：

R = L×S                           （公式1）

式中：R—风险值；

L—事故发生的可能性；

S—事故造成危害的严重程度。

二、L值的取值过程与标准

L值应由管理单位三个管理层级（分管负责人、部门负责人、运行管理人员）、多个相关部门（运管、安全或有关部门）人员按照以下过程和标准共同确定：

第一步：由每位评价人员根据实际情况和表1，参照附件5、附件6初步选取事故发生的可能性数值（以下用Lc表示）；

表1                L值取值标准表

|  | 一般情况下不会发生 | 极少情况下才发生 | 某些情况下发生 | 较多情况下发生 | 常常会发生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L值 | 5 | 10 | 30 | 60 | 100 |

第二步：分别计算出三个管理层级中，每一层级内所有人员所取Lc值的算术平均数Lj1、Lj2、Lj3。

其中：j1代表分管负责人层级；

j2代表部门负责人层级；

j3代表运行管理人员层级；

第三步：按照下式计算得出L的最终值。

L=0.3×Lj1+0.5×Lj2+0.2×Lj3          （公式2）

三、S值取值标准

对于坝后式水电站宜综合考虑水库水位H和工程规模M两个因素，用两者的乘积值V所在区间作为S取值的依据。V值应按照表2计算，S值应按照表3取值。

表2                V值计算表

| 工程规模M 水库水位H |  | 小（2）型 | 小（1）型 | 中型 | 大（2）型 | 大（1）型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取值1 | 取值2 | 取值3 | 取值4 | 取值5 |
| H≤死水位 | 取值1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 死水位＜H≤汛限水位 | 取值2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 汛限水位＜H≤水电站设计洪水位 | 取值3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 水电站设计洪水位＜H≤校核洪水位 | 取值4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| H＞校核洪水位 | 取值5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

表3             坝后式水电站S值取值标准表

| V值区间 | 危害程度 | 水库工程S值取值 |
| --- | --- | --- |
| V≥21 | 灾难性的 | 15 |
| 16≤V≤20 | 重大的 | 10 |
| 11≤V≤15 | 中等的 | 7 |
| 6≤V≤10 | 轻微的 | 5 |
| V≤5 | 极轻微的 | 3 |

除坝后式水电站外，在分析水电站、泵站工程运行事故所造成危害的严重程度时，以工程规模或等别作为S取值的依据，S值应按照表4取值。

表4          水电站、泵站工程S值取值标准表

| 工程规模或等别 | 小（2）型 或Ⅴ | 小（1）型 或Ⅳ | 中型 或Ⅲ | 大（2）型 或Ⅱ | 大（1）型 或Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S值 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |

对于利用塘坝（库容10万m3及以下）蓄水发电的水电站，其挡水建筑物的一般危险源辩识及风险评价，应按与水电站同等工程规模水库挡水建筑物的有关方法执行（详见《水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则》）。

四、一般危险源风险等级划分

按照上述内容，选取或计算确定一般危险源的L、S值，由公式1计算R值，再按照表5确定风险等级。

表5  一般危险源风险等级划分标准表-风险矩阵法（LS法）

| R值区间 | 风险程度 | 风险等级 | 颜色标示 |
| --- | --- | --- | --- |
| R＞320 | 极其危险 | 重大风险 | 红 |
| 160＜R≤320 | 高度危险 | 较大风险 | 橙 |
| 70＜R≤160 | 中度危险 | 一般风险 | 黄 |
| R≤70 | 轻度危险 | 低风险 | 蓝 |