附件5

水电站工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）

| 序号 | 类别 | 项 目 | 一般危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 风险评价方法 | L值 | E值范围 | S值或C值范围 | R值或D值范围 | 风险等级范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建）筑物类 | 挡水建筑物 | 按《水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则》执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 引（输）水建筑物 | 进水口 | 不良地质 | 变形、结构破坏、失稳、围岩坍塌 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 3 |  |  | 引水渠 | 水流冲刷、淤积物 | 漫溢、淤积、凹陷、滑坡、堵塞 | LS法 | 5～10 |  | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 4 |  |  | 压力前池 | 渗漏、涌浪 | 漫溢、开裂破坏、水淹厂房 | LS法 | 5～5 |  | 3～15 | 15～75 | 低～一般 |
| 5 |  |  | 引水渠翼墙 | 沉降变形、渗透破坏 | 滑移、裂缝、变形、倾覆、倒塌 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 6 |  |  | 引水隧洞 | 不良地质，接缝破损、止水失效、高速水流 | 变形，结构破坏、失稳、渗漏、气蚀 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 7 |  | 尾水建筑物 | 尾水洞 | 水流冲刷 | 结构破坏、气蚀 | LS法 | 5～10 |  | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 8 |  |  | 尾水渠 | 水流冲刷、淤积物 | 凹陷、滑坡、堵塞 | LS法 | 5～5 |  | 3～15 | 15～75 | 低～一般 |
| 9 | 构（建）筑物类 | 尾水建筑物 | 尾水渠翼墙 | 沉降变形、渗透破坏 | 滑移、裂缝、变形、倾覆、倒塌 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 10 |  | 厂房 | 厂房结构 | 变形、裂缝、渗漏 | 结构破坏、渗漏 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 11 |  |  | 屋面及外墙防水 | 防水失效、暴雨、雨水管堵塞 | 漏水、设备损坏 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 12 |  | 升压站、开关站 | 基础及支架 | 沉降、倾覆 | 设备损坏 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～150 | 低～重大 |
| 13 |  | 管理房 | 结构、屋面及外墙防水 | 变形、裂缝、渗漏、防水失效 | 结构破坏、渗漏、影响使用 | LS法 | 5～10 |  | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 14 |  | 岸坡 | 岸坡 | 不良地质、水流冲刷、浸润线涨高 | 滑坡、失稳、坍塌 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 15 | 金属结构类 | 闸门 | 工作闸门（进水口） | 磨损、锈蚀、潜孔式闸通气不畅 | 止水失效、锈蚀损坏、振动、气蚀 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 16 |  |  | 检修闸门 | 磨损、锈蚀 | 止水失效、锈蚀损坏 | LS法 | 5～5 |  | 3～15 | 15～75 | 低～一般 |
| 17 |  |  | 事故闸门/快速闸门 | 不能及时关闭、断流失效 | 倒流、机组飞逸 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 18 |  |  | 尾水闸门（出水口） | 磨损、锈蚀 | 止水失效、锈蚀损坏 | LS法 | 5～10 |  | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 19 | 金属结构类 | 阀组 | 蝶阀、闸阀等 | 杂物、密封关闭不严、功能失效 | 流量控制失效、设备受损 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 20 |  | 拦污与清污设备 | 拦污栅/拦漂排 | 锈蚀、堵塞、撞击损坏 | 堵塞、严重锈蚀、扭曲变形 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 21 |  |  | 清污机 | 磨损、锈蚀 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 22 |  | 启闭机械 | 按《水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则》执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 设备设施类 | 机组及附属设备 | 发电机 | 发电机部件制造缺陷或安装缺陷，冷却系统故障，传感器故障，绝缘受潮、老化、损坏 | 设备损坏、机组解列停机、触电、火灾 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 24 |  |  | 水轮机 | 检修安装不正确，冷却系统故障，油质劣化，机械、水力、电磁原因引起的故障，违规操作等 | 机组设备损坏、触电、甩负荷、火灾、人员伤害 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 25 |  |  | 调速器 | 部件产品质量问题、机构松脱变位、参数设置改变等 | 失压失控、溜负荷等 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 26 | 设备设施类 | 机组及附属设备 | 转桨式水轮机桨叶密封 | 密封安装质量不符合要求、密封损坏 | 污染下游水质 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 27 |  | 电气设备 | 变压器 | 油品质不符合要求、裸露带电导体与周边的安全净距不满足要求、保护及冷却装置故障、套管或支撑绝缘子损坏 | 设备损坏、爆炸、触电 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 28 |  |  | 同期装置 | 设备故障 | 非同期并列、报警或解列 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 29 |  |  | 气体绝缘全封闭组合电器（GIS） | 在线监测系统故障、气密性损坏 | 爆炸、中毒和窒息 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 30 |  |  | 高、低压开关配电设备 | 设备故障 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 31 |  |  | 高压电容器 | 渗漏油、外壳膨胀 | 爆炸、人身伤害 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 32 |  |  | 母线、电缆及输电线路 | 接地故障，绝缘老化，线路断路、短路，雷击等 | 短路故障、机组过负荷、严重过速、飞逸 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 33 | 设备设施类 | 电气设备 | 互感器 | 互感器性能参数不满足要求、回路故障、本体故障、电流互感器二次侧开路、电压互感器二次短接 | 意外停机、爆炸 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 34 |  |  | 直流系统 | 蓄电池、整流装置、开关、小母线等故障或损坏 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 35 |  |  | 励磁系统 | 励磁系统故障 | 不能同期或解列 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 36 |  |  | 备用电源（柴油发电机） | 线路故障、蓄电池故障、空气进入系统等 | 不能及时供电、影响电站运行 | LS法 | 5～10 |  | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 37 |  |  | 电动机变频、旁路装置 | 变频、旁路装置故障 | 电机无法正常运行 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 38 |  |  | 仪表、测量控制及保护装置 | 设备故障，保护定值不合理，保护动作不灵敏 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 39 |  |  | 接地装置 | 接地装置锈蚀、连接不良、有损伤、折断 | 触电 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 40 | 设备设施类 | 电气设备 | 综合自动化系统 | 硬件故障、使用不当 | 停机 | LS法 | 5～10 |  | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 41 |  | 辅助设备 | 顶盖排水系统 | 排水系统工作不正常 | 顶盖淹水、停机 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 42 |  |  | 油系统 | 油品质不达标、油压异常、过滤器堵塞、油管堵塞、安全阀故障等 | 机组异常温升、机组停机 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 43 |  |  | 技术供水系统 | 水泵故障、管路堵塞、阀门故障、控制电源及回路故障、冷却装置故障、过滤器故障等 | 机组停机 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 44 |  |  | 排水系统 | 排水泵、排污泵淤堵失效，控制系统故障 | 站内积水，设备损害 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 45 |  |  | 气系统 | 储气罐压力异常、安全阀故障 | 机组无法正常停机 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 46 |  | 特种设备 | 电梯 | 未及时维修养护、未定期检测 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 47 |  |  | 压力容器 | 未及时维修养护、未定期检测 | 容器爆炸、人身伤害 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 48 | 设备设施类 | 特种设备 | 专用机动车辆 | 未及时维修养护、未定期检测 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 49 |  | 管理设施 | 视频监控系统 | 功能失效 | 不能及时发现工程隐患或险情 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 50 |  |  | 观测设施 | 设施损坏 | 影响工程调度运行 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 51 |  |  | 通信及预警设施 | 设施损坏 | 影响工程调度运行 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 52 |  |  | 闸门远程控制系统 | 功能失效 | 影响闸门启闭、工程调度运行 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 53 |  |  | 消防设施 | 设施损坏、过期或失效 | 不能及时预警、不能正常发挥灭火功能 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 54 |  |  | 防雷保护系统 | 功能失效 | 电气系统设备损坏、影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 55 | 作业活动类 | 作业活动 | 机械作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品 | 机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 56 |  |  | 起重、搬运作业 |  | 起重伤害、物体打击 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 57 |  |  | 电焊作业 |  | 灼烫、触电、火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 58 |  |  | 水上观测与检查作业 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 59 | 作业活动类 | 作业活动 | 动火作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品 | 触电、失火 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 60 |  |  | 断路作业 |  | 交通事故、人员伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 61 |  |  | 危化作业 |  | 中毒、水体污染 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 62 |  |  | 破土作业 |  | 管线破坏、中毒、坍塌 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 63 |  |  | 盲板封堵 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 64 |  |  | 高压电气设备巡视 | 防护距离不够设备、设施不良违章 | 触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 65 |  | 检 修 | 水泵、风机检修作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品 | 触电、机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 66 |  |  | 管道、压力容器检修作业 |  | 中毒、窒息 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 67 |  |  | 油库、油箱、油管道的运行和检修作业，电机、变压器油类作业（含油取样及分析） | 油遇到火源 | 火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 68 |  |  |  | 油处理不规范 | 变压器、电机设备损坏 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 69 |  |  |  | 安全措施不完善 | 火灾、爆炸 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 70 |  |  |  | 违章作业 | 火灾、爆炸 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 71 |  |  | 现场设备检查维护作业 | 作业违反操作规程 | 触电，机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 72 | 作业活动类 | 试验检验 | 管道水压试验 | 超压爆裂 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～6 | 1～6 | 3～15 | 1.5～540 | 低～重大 |
| 73 |  |  | 验电 | 验电顺序不合规 | 触电 | LEC法 | 0.5～6 | 1～6 | 3～15 | 1.5～540 | 低～重大 |
| 74 |  |  | 高电压试验 | 漏电 | 触电 | LEC法 | 0.5～6 | 1～6 | 3～15 | 1.5～540 | 低～重大 |
| 75 | 管理类 | 管理体系 | 机构组成与人员配备 | 机构不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 76 |  |  | 安全管理规章制度与操作规程制定 | 制度不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 77 |  |  | 防汛抢险物料准备 | 物料准备不足 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～10 |  | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 78 |  |  | 维修养护物资准备 | 物资准备不足 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～10 |  | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 79 |  |  | 人员基本支出和工程维修养护经费落实 | 经费未落实 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 80 |  |  | 管理、作业人员教育培训 | 培训不到位 | 影响工程运行安全、人员作业安全 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 81 | 管理类 | 运行管理 | 观测与监测 | 未按规定开展 | 设备设施严重损（破）坏 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 82 |  |  | 安全检查制度执行 | 未按规定开展或检查不到位 |  | LS法 | 5～10 |  | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 83 |  |  | 外部人员的活动 | 活动未经许可 |  | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 84 |  |  | 泄洪、放水或冲沙等 | 警示、预警工作不到位 | 影响公共安全 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 85 |  |  | 管理和保护范围划定 | 范围不明确 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 86 |  |  | 应急预案编制、报批、演练 | 未编制、报批或演练 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 87 |  |  | 调度规程编制 | 未编制、报批 | 影响工程调度 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 88 |  |  | 维修养护计划制定 | 未制定 | 不能及时消除工程隐患 | LS法 | 5～10 |  | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 89 |  |  | 采用新技术、新材料、新设备、新工艺 | 缺少相关标准和经验 | 故障、设备损坏、人员伤害 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 90 |  |  | 警示、警告标识设置 | 缺失 | 影响工程安全运行、人员安全 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 91 | 环境类 | 工作环境 | 疏散逃生通道 | 通道堵塞 | 发生火灾时人员无法及时撤离 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 92 |  |  | 消防通道 | 消防通道不满足要求 | 发生火灾时不能即时扑灭 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 93 |  |  | 油浸式变压器贮油池卵石层 | 贮油池内鹅卵石间缝隙被杂物堵塞或鹅卵石尺寸或厚度不满足要求，喷出的绝缘油不能快速下渗 | 火灾发生后可能持续燃烧 | LS法 | 5～10 |  | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 94 |  |  | 斜坡、步梯、通道、作业场地 | 结冰或湿滑 | 高处坠落、扭伤、摔伤 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 95 |  |  | 孔洞、临边、临水部位 | 防护栏杆缺失，井、坑、孔、洞、沟道没覆以地面齐平盖板或照明不足 | 高处坠落、淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 96 |  | 自然环境 | 管理和保护范围内山体（土体）存在潜在滑坡、落石区域 | 大风、暴雨、洪水等 | 坍塌、物体打击 | LEC法 | 0.5～3 | 0.5～3 | 3～15 | 0.75～135 | 低～一般 |
| 97 |  |  |  |  | 浪涌破坏 | LS法 | 5～10 |  | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 98 | 环境类 | 自然环境 | 结构受侵蚀性介质作用 | 侵蚀性介质接触 | 建筑物结构损坏 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 99 |  |  | 水生生物 | 吸附在闸门、门槽上 | 影响闸门启闭 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 100 |  |  | 水面漂浮物、垃圾 | 在门槽附近堆积 | 影响闸门启闭 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 101 |  |  | 杨柳絮、老鼠、蛇等 | 未采取措施防止动物、杨柳絮进入 | 短路、设备损坏 | LS法 | 5～30 |  | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 102 |  |  | 有毒有害气体、废弃物 | 溢出，处理不当 | 中毒、人员伤亡、污染水体 | LS法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |