## 附件1
附件1
直管水库枢纽（水电站）运行管理监督检查问题清单
序号 | 问题描述 | 严重等级
|  | 一般 | 较重 | 严重
（一）综合管理
1 | 各类运行管理职能机构、指挥机构、领导小组、体系等不健全，分工或职责不明确，岗位设置不合理 | 职责混乱 | 体系不全、履职 缺失 | 影响安全运行
2 | 运行管理的操作规程、管理办法、实施细则等规章制度缺失或制定的规章制度内容不健全，针对性、操作性不强，不满足运行管理工作需要 |  | √ | 关键设备、设施 操作规程缺失
3 | 未按规程规范、标准、规章制度等履职 |  | √ | 影响安全运行
4 | 人员、维修养护经费不足或未落实 | 经费不足 | 未落实
5 | 各类专业岗位人员数量、专业配备、技能素质不满足工作要求 |  | √
6 | 工作记录、操作记录、台账、日志等各类运行管理工作信息未建立、未填写或填写不符合要求 | √ | 不真实
7 | 未按要求划定库区管理范围 |  | √
8 | 未在“全国水利一张图”上标识并与河道管理范围衔接 | √
9 | 安全巡查和工程巡检用车辆、库区巡查船舶不满足工作要求 | 数量不满足工作 要求 | 缺失或无法使用
10 | 工作档案文件管理不符合规定 | 非涉密档案归类杂乱、查找困难 | 涉密档案管理不符合保密有关法规规定 | 发生泄密事故
11 | 未对生产区各类储物柜、文件柜张贴标识牌以示区分 | √
（二）安全管理与库区保卫
12 | 不具备《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，违规进行生产或运行 |  |  | √
13 | 未建立全员安全生产责任制，未对责任制落实情况进行监督考核 | 未考核 | 未建立
14 | 未按规定设置安全生产管理机构或未配备安全生产管理人员 |  |  | √
15 | 安全生产管理机构以及安全生产管理人员未按规定履职 |  | √ | 造成严重后果
16 | 未明确安全生产年度目标、运行安全岗位责任制，未制定安全管理实施细则 |  | √
17 | 未按规定保证具备安全生产条件所必须的资金投入 | √
18 | 未建立健全水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任等风险管控“六项机制”有关制度 |  |  | √
19 | 未按规定开展安全鉴定或成果不满足要求 |  |  | √
20 | 水库未经蓄水验收即投入使用或成果不满足要求 |  |  | √
21 | 未按要求组织或开展运行安全、安全生产等专项检查，检查结果无反馈或无记录 |  | √
22 | 未按要求开展安全生产教育培训，未按规定定期开展生产安全事故应急预案演练或演练不符合要求 |  | √
23 | 特定岗位工作人员未按规定持证上岗（特种设备操作人员、特种作业人员和消防控制室操作人员等） |  | √ | 影响安全运行
24 | 违反安全操作规程规定从事生产活动 |  | √ | 造成恶劣影响
25 | 使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备 |  |  | √
26 | 危险物品的管理不满足要求 |  | √ | 有毒有害易燃易爆品保管不当
27 | 将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人 |  | √
28 | 未按照有关标准全面准确查找危险源并动态更新，未准确评价危险源风险等级并动态调整，未编报危险源辨识与风险评价报告，未绘制张贴安全风险空间分布图 | √ | 瞒报
29 | 未对安全风险进行分级管控，未进行风险公告，未落实管控责任和管控措施 | 未分级管控或 公告 | 管控措施不当 | 重大风险源 未监控
30 | 重大隐患未制定整改方案或整改计划，未做到整改责任、措施、资金、时限和 预案“五落实” |  | √
31 | 整改方案或整改计划针对性不强、可操作性差 |  | √
32 | 未建立危险源、隐患排查治理等台账，未及时将危险源和隐患情况完整准确录入水利安全生产监管信息系统 | 未录入系统 | 未建立台账
33 | 未及时发现安全隐患或发现安全隐患未按规定报告 | 一般安全隐患 | 重大安全隐患 | 造成恶劣影响
34 | 未按规定对隐患治理结果进行检查、验收和通报 |  | √
35 | 未配备从事反恐怖防范工作的专（兼）职人员 |  | √
36 | 大坝、启闭机房、水电厂房、泵站（房）、调度指挥中心等重点部位出入口未设置安全检查岗位 |  | √
37 | 未按要求对管理范围进行安全保卫巡查 | √
38 | 未组织开展消防安全检查、巡查和检测，或检查、巡查和检测不满足要求 |  | √
39 | 未按要求组织消防演练或演练内容无针对性 |  | √
40 | 未按要求启用消防设备、消防器材 |  | √
41 | 未按规定配备消防设施设备、消防器材 |  | 配备情况不符合规定 | 未配备
42 | 安全防护工具管理不到位 | √
43 | 配备的安全防护器材及设施设备损坏、损毁或丢失未及时发现并修复、增补 |  | √ | 关键部位
44 | 消防器材的放置位置或标识不满足要求 | √
45 | 消防设备、器材等被障碍物遮挡，消防通道被占用 | √ | 发生火灾时影响 使用 | 造成恶劣影响
46 | 自动报警系统未与管理终端联网 |  | √
47 | 未及时发现或处理消防、安防等报警信息 |  | √
48 | 未按要求配备安全防护器材或安全防护措施不到位 |  | √ | 影响安全运行
49 | 存在安全隐患的工作场所未设置明显的安全警示标志，工程重点部位及危险作业场所未设置警示标志、警戒区、安全隔离设施 | √ | 一般安全隐患较大以上风险 | 重大安全隐患
50 | 安防视频监控系统未覆盖大坝、溢洪道、泄洪闸、启闭机房、配电室等重点部位 | 小型工程 | 大中型工程
51 | 未及时发现并制止、劝阻无关人员进入封闭管理范围内 |  | √
52 | 未及时发现或制止偷盗或破坏工程等行为 |  | √ | 造成恶劣影响
53 | 大坝管理和保护范围内存在爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土、修坟等危害大坝安全的行为，未及时发现并采取措施 |  | √
54 | 大坝的集水区域内存在乱伐林木、陡坡开荒等导致水库淤积的行为，未及时发现并采取措施 |  | √
55 | 库区内存在填库、围垦等侵占库容的行为，存在非法采砂、取土以及危害山体的行为，未及时发现并采取有效措施 |  | √
56 | 在坝体违规修建码头、开挖渠道、超载堆放杂物等，未及时发现并采取措施 |  | √
57 | 水库库区管理范围内桥梁、码头、道路等涉河建设项目存在未批先建、违规审批、批建不符等情况，未及时发现并采取有效措施 |  |  | √
58 | 在坝体堆放杂物、晾晒粮草等，未及时发现并采取措施 | √
59 | 在水库库区管理范围内违规建设房屋、养殖场、网箱等建筑物、构筑物，未及时发现并采取有效措施 |  | √
60 | 坝体周边存在垃圾围坝，未及时发现并清理 | √
61 | 未及时向相关单位报告并协调处理影响工程安全、运行调度、水质环境及违法穿越等事件 |  | √ | 影响安全运行
（三）运行管理与调度
62 | 无调度方案（运用计划） |  |  | √
63 | 因工程指标、防洪需要等情况发生变化需修订调度方案(运用计划)，但未及时完成修订工作 |  |  | √
64 | 调度方案（运用计划）未按要求获得审批或进行备案 | 未备案 | 未获审批
65 | 调度方案（运用计划）可操作性不强，仅规定汛限水位或其他简单信息，无具体调度方式、调度权限等 |  |  | √
66 | 未严格按照汛期调度方案（运用计划）、规程规范和调度指令或有关文件进行防洪、抗旱或应急水量调度 |  |  | √
67 | 调度指令执行情况未按要求反馈 | √
68 | 实时运行及调度信息未按照规定报送水工程主管部门（单位）和流域管理机构内上级水行政主管部门以及相关水文单位 |  | √
69 | 放水（蓄水）时未按规定向上下游邻近地区发出预警信息 |  |  | √
70 | 未按规定记录调度信息 | 记录不规范 | 未记录
71 | 水库（水电站）大坝安全责任人、小型水库防汛“三个责任人”等相关责任人未协调落实或履职差 |  |  | √
72 | 有特殊需求的水库未编制超校核洪水应急调度方案、水库群洪水联合调度运用方案、水库泥沙调度方案、凌汛期洪水调度运用方案等 |  |  | √
73 | 未经论证、批准，擅自调整水库设计参数或指标 |  |  | √
74 | 非汛期未经过论证和有调度权限的管理单位审批，擅自超设计标准蓄水 |  | 未按规定采取 放水措施 | 未采取放水措施
75 | 汛期无调蓄洪水过程擅自超汛限水位运行 |  | 未按规定采取 放水措施 | 未采取放水措施
76 | 电厂（水电站）“两票三制”未落实到位 |  | √
77 | 未按要求泄放生态流量 |  | √
78 | 未按照要求对生态流量泄放情况进行监测监视 |  | √
79 | 未按照要求存储、报送生态流量监测数据 |  | √
80 | 未按规定开展白蚁等害堤动物危害日常检查排查 | √
81 | 发现白蚁等害堤动物危害的未按规定实施危害治理 |  | √
82 | 安全鉴定为三类坝未采取除险加固、降等或报废等措施予以处理；或在处理措施未落实或未完成之前，未制定保坝应急措施，未限制运用 |  |  | √
83 | 未制定巡查（巡检）工作方案或巡查（巡检）工作方案缺少必要内容（如巡查范围、路线、频次、重点、组织措施等），不满足运行管理要求或不符合实际 | 内容缺少 | 未制定
84 | 未按巡查（巡检）等方案规定的内容与要求对工程实体、金结机电、自动化、设施设备等进行巡查（巡检） | √ | 关键部位
85 | 巡查（巡检）过程中未及时发现各类工程缺陷，或发现后未按规定及时报告或未采取有效措施处理 | √ | 关键部位
86 | 未制定值班制度或计划 |  | √
87 | 未按值班制度或计划值班 | 擅自调班未报批 | 未值班
（四）防汛度汛与应急管理
88 | 未制定工程安全事故、洪涝、冰冻灾害、火灾、重大交通事故、突发性群体事件等应急预案或现场应急处置方案，或制定的应急预案（方案）内容不全、不符合实际、可操作性差，不满足应急工作需要 |  | √ | 影响安全运行
89 | 水库大坝安全管理（防汛）应急预案未按要求获得审批或进行备案 | 未备案 | 未获审批
90 | 未编制防汛抢险应急预案或防汛抢险应急预案针对性不强，可操作性差，不满足安全度汛要求 |  | 可操作性差 | 未编制
91 | 未按要求编制施工度汛方案或度汛方案针对性不强，可操作性差，不满足安全度汛要求 |  | 可操作性差 | 未编制度汛方案
92 | 未按规定进行防汛演练或防汛演练不满足要求 |  | √
93 | 防汛物资、设备的数量、规格、质量、存放、管理维护等不符合要求，未及时协调物资储备部门按要求储备 | 造成物资、设备非正常损耗 | 发生险情时无法 使用 | 未储备或严重影响防汛抢险
94 | 未与相关防汛部门建立沟通联络机制 |  | √
95 | 应急抢险队伍能力、设备配置不满足度汛要求 |  |  | √
96 | 未在水库大坝、堤防、水闸、泵站、倒虹吸、渡槽等重要部位的明显位置设置特征水位标识，或特征水位标识不明显 | √
97 | 未按水文技术规范要求配套建设水文设施 |  |  | √
98 | 水文设施设备运行异常或损坏，未及时修复或无替代措施 |  | √
99 | 大中型工程，无防汛道路或道路不通 |  |  | √
100 | 未制定汛期检査方案或检查方案缺少必要内容，可操作性差 | 可操作性差 | 未制定方案
101 | 未按规定或巡查方案进行度汛、防汛检查 |  | √
102 | 检查发现问题未及时落实整改措施 |  | √
（五）设施设备操作与维护
103 | 未编制、核准或执行年度检测维护计划 |  | √
104 | 未编制维修养护方案或维修养护方案不满足要求 |  | √
105 | 投入运行的设备、仪表等未按规定进行校验、检验检定、等级评定，或检测不合 格、等级评定不满足要求的未及时整改 |  | √ | 特种设备
106 | 未按规定对设施设备、软硬件系统进行试运行、功能性测试或调试 |  | √
107 | 未按规程规定、程序流程等要求进行操作与使用有关设施设备 |  | √
108 | 未按规定对设施设备进行检测维护，或检测维护不符合要求 |  | √ | 遗留隐患影响 安全运行
（六）工程监测
109 | 未按规范要求设置工程监测项目 | √ | 重要监测项目
110 | 未明确重要监测项目的技术指标、警戒值 |  | √
111 | 监测设施设备保护不到位或未按规定对监测设施设备进行检查、校验、维护 | √ | 重要设施设备
112 | 未开展监测工作或未对委托单位的监测工作进行检查 |  |  | √
113 | 未按规定频次或要求采集监测数据 | 不满足本单位 规定 | 不满足规范
114 | 监测数据、资料缺失、造假 | 一般部位 | 重要部位 | 造假
115 | 未按要求对监测数据进行整理分析或未督促委托单位对监测数据及时进行整理 分析、上报 |  | √
116 | 对超出警戒值、突变等异常情况未能及时发现、分析和处理 |  |  | √
117 | 设施设备、软硬件系统报警未及时处理 |  | √
118 | 对监测数据反映或预报的问题未及时发现或发现问题后未按规定报告或处理 |  | √
119 | 监测报告不符合规范或合同要求 | 一般错误 | 较重错误 | 内容不实
（七）挡水建筑物
120 | 混凝土面板整体或大面积不均匀沉陷、破损 |  | √ | 影响安全运行
121 | 混凝土面板接触缝开合异常，止水破损，面板和趾板接触处沉降、错动、张开等 |  | √ | 影响安全运行
122 | 其他防渗面板有龟裂、剥落、沉陷、滑塌、破损、裂缝等 |  | √ | 影响安全运行
123 | 坝坡及护坡塌陷、隆起、滑动、松动、剥落、冲刷、垫层流失、架空、风化变质等 |  | √ | 影响安全运行
124 | 草皮护坡因人畜损坏等异常干枯坏死 | √ | 影响坝坡质量
125 | 坝坡不平整，有雨淋沟，有高杆杂草、荆棘、灌木、乔木等 |  | √ | 影响安全运行
126 | 坝坡有蚁穴等动物洞穴 |  | √ | 影响安全运行
127 | 坝顶塌陷、积水等 | √ | 影响交通
128 | 坝体裂缝、滑坡 |  | 裂缝较小不影响 安全运行 | 影响安全运行
129 | 大坝水平位移、垂直位移超出设计标准，未及时发现并采取有效措施 |  |  | √
130 | 坝体、坝基、绕坝渗流异常，封堵孔洞堵头漏水 |  | √ | 影响安全运行或 水库不能蓄水
131 | 大坝接触缝与变形缝的开合状况异常 |  | √ | 影响安全运行
132 | 变形缝出现渗漏 |  | √ | 影响安全运行
133 | 土石结合部渗漏 |  | √ | 影响安全运行或 水库不能蓄水
134 | 围岩及边坡渗漏 |  | √ | 影响安全运行或 水库不能蓄水
135 | 围岩及边坡表面裂缝、坍塌、鼓起、松动，滑坡等 |  | √ | 影响安全运行
136 | 边坡支挡与支护结构破损、不完整 |  | √ | 影响安全运行
137 | 排水、反滤设施破坏、堵塞、排水不畅等 |  | √ | 影响安全运行
138 | 截渗、减压设施破坏、穿透、淤塞等 |  | √ | 影响安全运行
139 | 导渗设施渗水骤增、骤减和浑浊等 |  | √ | 影响安全运行
140 | 附属建筑物倾斜、水平位移、垂直位移超出设计标准，未及时发现并采取有效监测或改造等措施 |  |  | √
141 | 库区渗漏超标 |  | √ | 影响安全运行或 水库不能蓄水
142 | 拦河坝及近坝库岸等出现其他缺陷 | √ | √ | 影响安全运行
（八）闸室
143 | 闸室结构（闸墩、底板、周边基础）倾斜、垂直位移、水平位移超出警戒值 |  |  | √
144 | 闸室结构永久缝开合超出允许值 |  |  | √
145 | 下游底板、下游连接段非排水孔部位渗水 |  | √
146 | 铺盖沉陷、塌坑、裂缝 |  | √ | 影响安全运行
147 | 铺盖排水孔淤堵，排水量、浑浊度异常变化 |  | √ | 影响安全运行
148 | 河床和岸坡冲刷或淤积 |  | √ | 影响安全运行
149 | 岸墙及上下游翼墙分缝错动、不均匀沉降、位移、倾斜等超出警戒值 |  |  | √
150 | 翼墙排水孔、逆止阀堵塞、损坏，排水量、浑浊度有变化 | √ | 3～5个 | ≥6个
151 | 翼墙背后填土及堤岸顶面沉陷、裂缝 | 深度＜10cm | 深度≥10cm
152 | 上下游岸坡沉陷、坍塌、错动、开裂等 |  | √ | 影响安全运行
153 | 裹头、背水坡及堤脚、护脚渗漏 | 洇湿或有少量 清水 | 连续流出清水 | 连续流出浑水
154 | 裹头、背水坡及堤脚、护脚有雨淋沟、裂缝、滑塌、变形或沉陷、塌坑、洞穴等缺陷 |  | √
155 | 裹头、背水坡坡面排水管、排水沟等堵塞、损坏 | √
156 | 拦索损坏 |  | √
157 | 进出口堵塞 |  |  | √
158 | 闸门锁定装置故障或损坏 |  | √
159 | 闸门悬吊未锁定 |  | √
（九）泄水及输水建筑物
160 | 溢洪道等放水建筑物沉陷、损坏 |  | √ | 影响安全运行
161 | 放水管（涵）身顶部堆积大量渣土、石堆等 |  | √ | 影响安全运行
162 | 管（涵）身附近填土出现洇湿、塌陷 | 一般洇湿 | 填土洇湿饱和 | 填土大面积塌陷
163 | 管（涵）身段或结构缝渗水 |  |  | √
164 | 相邻管（涵）节移动、错位变形超出允许值 |  |  | √
165 | 管（涵）节之间处理的防渗或充填材料局部脱落、开裂 |  | √
166 | PCCP管道断丝 |  |  | √
167 | 暗涵、PCCP管等的通气孔、检修孔等损坏 |  | √
168 | 隧洞进出口边坡垮塌 |  |  | √
169 | 隧洞进出口边坡不稳定（如防护结构松动脱落等） |  | √
170 | 隧洞渗漏量超出设计允许值 |  |  | √
（十）结构混凝土及砌体结构
171 | 混凝土表面蜂窝、麻面、孔洞、缺棱掉角、挤压破坏等 | 0.1㎡≤单个面积＜1㎡且未露筋 | 单个面积≥1㎡或露筋 | 影响安全运行
172 | 混凝土剥蚀、冻融剥蚀、磨损、空蚀 | 单个面积<50㎡或深度<5mm | 单个面积≥50㎡或深度≥5mm | 影响安全运行
173 | 混凝土裂缝 | 缝宽＜0.3mm且 缝深＜保护层 | 缝宽≥0.3mm或缝深≥保护层 | 影响安全运行
174 | 混凝土普遍碳化 |  | 碳化深度>1/2保护层厚度 | 碳化深度≥保护层厚度
175 | 钢筋锈蚀 |  | √ | 影响安全运行
176 | 干（浆）砌石、预制块等砌体不平整、滑动、剥落、冲刷、风化变质等 | 单个面积<50㎡ | 单个面积≥50㎡
177 | 干（浆）砌石、预制块等砌体不完整、不紧密、坍塌、塌陷、隆起、垫层流失等 |  | √ | 影响安全运行
178 | 止水设施失效、破损、老化 |  | √ | 影响安全运行
179 | 变形缝填缝材料老化、开裂、脱落等 | √ | 有密封要求的失效
（十一）管理房及交通设施
180 | 运行道路沉陷，碾压破坏 | 5cm≤沉陷深度＜10cm或破坏面积< 50㎡ | 10cm≤沉陷深 度<15cm或破坏面积≥50㎡ | 沉陷深度≥15cm
181 | 运行道路路面开裂 | 裂缝深度≤面层 | 裂缝深度≤路基层 | 裂缝深度＞路基层
182 | 路面横向排水管（口）损坏、淤堵 | √
183 | 桥梁下部结构的墩柱、承台等倾斜、水平位移、垂直位移超出设计标准 |  |  | √
184 | 桥梁伸缩装置、支座等破损、失效 |  | 破损 | 失效
185 | 桥面铺装层老化、破损 | 面积＜20% | 20%≤面积<50% | 面积≥50%
186 | 桥梁护栏、隔离带、防撞设施等老化、破损 |  | √
187 | 工程管理范围内桥台及引道护坡等不均匀沉降、坍塌等 |  | √ | 影响交通安全
188 | 交通涵洞水平位移、垂直位移超出允许值，坍塌等 |  | √ | 影响交通安全
189 | 建筑物周边土体、防护体出现沉陷或裂缝 |  | √ | 影响安全运行
190 | 建筑物基础不均匀沉降、错台、裂缝 | 沉降量＜5cm | 5cm≤沉降量＜10cm | 沉降量≥10cm
191 | 重要部位屋顶漏（水）雨、内墙洇湿 | 洇湿 | 漏（水）雨
192 | 重要设备房的通风、空调设备存在故障或安装不牢固 |  | √
（十二）主要设施设备
泄洪闸门
193 | 闸门水封裂纹、破损或对接处开裂 | √ | 贯穿性
194 | 闸门止水装置密封不紧密，通过任意1m长度水封范围内漏水量超过0.1L/s | 开启状态 | 关闭状态
195 | 闸门埋件、构配件、起重配件等金属结构锈蚀、损坏 | 锈皮脱落 | 形成锈坑、变形 | 损坏
196 | 闸门启闭异常 |  | 存在异响、抖动等运行不平稳现象 | 不能正常启闭
197 | 闸门在开启状态下开度值偏差超标 |  | 左右偏差超过 允许值 | 异常下滑超过 允许值
198 | 闸门锁定销、滑轮组、开度限位装置等不能正常使用 |  | √
压力钢管
199 | 压力钢管镇墩、支墩的基础及结构不完整、不稳固，有开裂、破损、明显位移和沉降现象，压力钢管在支墩滑道轴线上不能自由滑动 |  | √ | 影响安全运行
200 | 压力钢管锈蚀、变形，形成锈坑、损坏或有裂纹、渗水 | 锈蚀 | 形成锈坑 | 裂缝、损坏或 渗水
201 | 明管有异常振动现象 | 不影响结构安全 | √
202 | 压力钢管防腐涂层不均匀、脱离、缺损 |  | √
203 | 进人孔和钢管伸缩节的止漏盘根压缩不均匀，漏水 | 渗水 | 滴水 | 流水状
204 | 联合承载的埋管与混凝土及岩石之间缝隙增大 |  | √ | 影响安全运行
拦污设施
205 | 拦污设施生锈，破损、变形 | √ | 影响功能
206 | 拦污设施前有淤沙、污物堵塞，过水面积不满足要求 | 仅水面部分 | √
液压启闭机
207 | 运行时存在异响或噪声超过85dB（A）等不正常现象 |  | √
208 | 运行过程中，两侧油缸行程差超过设计要求值时，未能实现自动纠偏或超差后未停机保护 |  | 未自动纠偏 | 未停机保护
209 | 液压站动力电机不能正常启动，存在异常发热、异常气味；液压启闭机控制阀组无法正常运行 |  |  | √
210 | 快速闸门用液压启闭机无法快速补油、闭门 |  | √
211 | 未经相关单位允许擅自修改液压系统 |  | √
212 | 油缸活塞杆运动时有卡涩现象，油温加热系统不能正常运行 |  | √
213 | 贮油箱、油泵、油缸、油管路系统漏油 | 渗油 | 滴油 | 流水状漏油
214 | 连接泵站油箱与油缸的高压软管、挠性橡胶接头有明显老化现象 |  | √
215 | 弧门液压油缸安装错误 |  | √
216 | 液压站油箱液位不在正常范围内 |  | √
217 | 机架固定不牢，地脚螺栓松动 |  | √
218 | 空气滤清器失效，或空气滤清器外罩局部破损 | √
固定式卷扬机、桥门式起重机、电动葫芦、螺杆启闭机等
219 | 启闭机减速器、电力液压推动器等设施设备或部位漏油 | 渗油 | 滴油 | 流水状漏油
220 | 启闭机设备锈蚀 | 锈皮脱落 | 形成锈坑
221 | 基础固定不牢固，松动；启闭机的传动机构联接或连接不紧固，有松动 |  | √
222 | 螺杆和螺母、蜗杆和涡轮等存在变形或损伤，螺杆未涂脂保护 |  | √
223 | 台车或电动葫芦自动抓梁转动轴不灵活，无法正常挂钩或脱钩 |  | √
224 | 电动葫芦轨道安装不规范 |  | 两端未与端板 焊接固定 | 轨道梁安装 不牢固
225 | 电动葫芦滑触线安装不满足要求 |  | √
226 | 电动葫芦工作时吊点不平衡，两侧吊点存在高差 |  | √
227 | 电动葫芦故障，不能正常行走或起吊 | 检修设备功能 |  | 起吊闸门
228 | 高度指示器或负荷限制器故障 |  | √
229 | 钢丝绳安装不规范 | 表面干燥、端头松散 | √
230 | 钢丝绳磨损、断丝、锈蚀 | 锈蚀 | √ | 达到报废标准
231 | 滑轮故障或损坏，轴承中缺油、污损、锈蚀等 |  | √ | 滑轮裂纹或 轮缘断裂
232 | 制动器运行异常 |  | √ | 造成闸门下滑
233 | 制动轮、制动闸瓦运行异常 |  | √
234 | 制动闸瓦表面有污损、锈蚀 | √
235 | 变速箱、减速器等设备油位不在正常范围、油质不满足要求，油液位观测装置损坏或不能观测油位 | 不能观测油位 | √
236 | 减速器齿轮啮合时存在异响或噪声超过85dB（A） |  | √
237 | 带负荷运转时，设施设备异常、故障等 |  | √
238 | 大、小车行走不平稳，夹轨器不能有效固定 | √ | 超过半年未维修
239 | 机械部件连接处有松动、裂纹等 |  | √
240 | 联轴器键槽压溃、发生变形 |  |  | √
241 | 吊钩表面出现疲劳性裂纹，开口部位和弯曲部位发生塑性变形 |  |  | √
242 | 起重设备辅助零配件安装不符合规程规范要求，或有损坏 |  | √
数字孪生工程
243 | 软、硬件系统功能或参数设置不符合要求，或不满足运行管理需要 |  | √ | 影响安全运行
244 | 软件系统功能不完善影响使用，不满足运行管理需要 |  | √ | 影响安全运行
245 | 未按要求设置系统软件登录权限或权限设置不合理 |  | √
246 | 未按要求将相关信息录入自动化系统或录入的信息错误、不满足要求 |  | √
247 | 未按要求进行数据共享 |  | √
248 | 自动化系统故障、失效 |  | √ | 影响安全运行
249 | 视频、水质、水量、安全等监控设备损坏 | 少于3个设备 | √
250 | 自动化系统误报率、数据有效性等指标不符合要求 |  | √
251 | 信息传输能力不满足运行调度、监测、控制等要求 |  |  | √
252 | 通信光缆断损 | 单个设备光缆 | 分支光缆 | 主干光缆
253 | 蓄电池容量、电压不满足要求 |  | √
供电系统
254 | 高压电线安全距离不足 |  | √
255 | 电线断裂、脱落 |  | 低压线路 | 高压线路
256 | 电杆、电塔等变形、破损、锈蚀、倒塌 | 锈蚀 | √ | 倒塌
257 | 输电线路杆塔接地电阻不满足设计要求；接地上引时漏接、漏引或错位引接 |  | √
258 | 接地系统未进行接地电阻复测 |  | √
259 | 高压线杆两侧导线无防震锤或防震锤与导线不在同一垂直面 |  | √
260 | 电缆保护钢管或角钢锈蚀、脱落，管口未封闭 | 锈蚀、管口未 封闭 | 脱落
261 | 高、低压配电柜故障 |  | √ | 影响安全运行
262 | 变压器运行时存在异常现象 | 不影响使用 | 异响异味 | 冒烟冒火
263 | 变压器电气连接部位松动有发热现象，绝缘套管、瓷瓶等有放电痕迹 |  |  | √
264 | 变压器吸湿器损坏、失效，电缆破损、腐蚀，冷却散热装置工作不正常 |  | √
265 | 变压器温度控制器故障，三相温度显示异常 | 不影响使用 | √
266 | 变压器未设置必要的安全防护措施及悬挂安全警示标牌 | 未挂警示牌 | 无防护措施
267 | 油浸式变压器本体、蝶阀等部位有渗油现象 | √
268 | 油浸式变压器套管及本体油色、油位不正常，油温指示不准确 | 不涉及保护控制 | √
269 | 柴油发电机故障，不能正常运行 | 配件损坏或 漏油等 | √ | 系统断电时不能启动
270 | 按钮、指示灯、仪表、显示屏等显示不准确或失效 | 不涉及保护控制 | √
271 | 显示屏、指示灯报警功能不正常或失效 |  | √
272 | 软件系统数据显示异常或不反映实际情况 |  | √
273 | 设备损坏或安装不符合要求 |  | √
（十三）水电站机组
274 | 闸瓦轴承的瓦温超标，或温度超标后未发信号 |  | √
275 | 水轮机轴承冷却水工作不正常，冷却水温度、压力不在允许范围内 |  | √
276 | 运行中轴承内部有异常响声或噪音超过规范要求值 |  | √
277 | 停机时各轴承油面高程不在油位标准线附近，油质不符合标准 |  | √
278 | 导叶、导叶拐臂、剪断销损坏，工作不正常 |  | √ | 影响安全运行
279 | 导叶开度检测不均匀，立面和端面间隙不合格 |  | √
280 | 主轴密封及导叶轴套有严重漏水现象 |  | √ | 影响安全运行
281 | 反击式水轮机导叶不能正常开关，蜗壳排气阀不能正常工作，导叶漏水妨碍机组正常停机 |  |  | √
282 | 转浆式水轮机的桨叶不能正常调节 |  |  | √
283 | 冲击式水轮机喷针、折向器、制动副喷嘴、喷管排气阀等工作不正常 |  |  | √
284 | 机组各部件摆度及振动值不在允许范围内 |  | √ | 影响安全运行
285 | 机组自动化装置不正常 | 不影响使用 | √ | 影响安全运行
286 | 机组轴电压、轴电流不正常 |  | √
287 | 水轮机进水主阀和调压阀的操作机构及行程开关工作不正常 |  | √ | 影响安全运行
288 | 水轮机迷宫间隙检测不合格 |  | √
289 | 压力钢管、蜗壳等流道及补气管中有杂物；机组四周有杂物妨碍工作 |  | √
290 | 定子绕组、转子绕组和铁芯的最高允许温升及温度超出制造厂规定 |  |  | √
291 | 输出功率不变时，电压波动、最高电压、励磁电流、最低电压、定子电流等超过规定范围 |  |  | √
292 | 当机组频率低于49.5Hz时，转子电流超过额定值 |  |  | √
293 | 缺相运行次数、过负荷运行时间超过规定值 |  |  | √
294 | 运行中功率因数不符合设计值，转子电流及定子电流高于允许值 |  | √ | 影响安全运行
295 | 三相定子电压不平衡 |  | √
296 | 发电机转子回路、定子回路绝缘电阻不满足要求，接地线未拆除 |  | √
297 | 发电机、励磁系统等转动部分的声响、振动、气味等异常，超过规范要求值 |  | √ | 影响安全运行
298 | 一次回路、二次回路各连接处有发热、变色，电压、电流互感器有异常声响，油断路器油位、油色不正常 |  | √ | 影响安全运行
299 | 无刷励磁系统不能建压 |  |  | √
300 | 可控硅自励系统不能建压 |  |  | √
301 | 发电机失去励磁 |  |  | √
302 | 发电机定子、转子冒烟、着火或有焦臭味 |  |  | √
303 | 滑环碳刷有强烈火花经过处理无效 |  |  | √
304 | 金属性物件等异物掉入发电机内 |  |  | √
305 | 用于控制油泵停止的电接点压力表故障 |  | √ | 影响安全运行
306 | 油泵故障 |  | 备用油泵、透平油等非主要油泵系统故障 | 影响安全运行
307 | 安全阀故障 |  | √ | 影响安全运行
308 | 电动机缺相运行 |  | √ | 影响安全运行
309 | 压力油罐上的可视液位计故障 |  | √ | 影响安全运行
310 | 调速器关机时间调节故障 |  | √ | 影响安全运行
311 | 反馈断线 |  | √ | 影响安全运行
312 | 机频故障 |  | √ | 影响安全运行
313 | 液压阀四周漏油 | 渗油 | 滴油 | 流水状漏油
314 | 采用调压阀的机组，调压阀与调速器联动工作不正常 |  | √
315 | 装置或设备的温度明显升高，采取措施后仍然超过允许值 |  | √ | 影响安全运行
316 | 系统绝缘下降，不能维持正常运行 |  | √ | 影响安全运行
317 | 灭磁开关、磁场断路器或其他交、直流开关触头过热 |  | √ | 影响安全运行
318 | 整流功率柜故障不能保证发电机带额定负荷和额定功率因数连续运行 |  | √ | 影响安全运行
319 | 冷却系统故障，短时不能恢复 |  | √ | 影响安全运行
320 | 励磁调节器自动单元故障，手动单元不能投入 |  | √ | 影响安全运行
321 | 自动通道长期不能正常运行 |  | √ | 影响安全运行
322 | 水轮机进水阀、供水系统减压阀等不能正常工作 |  | √ | 影响安全运行
323 | 行程开关工作不正常，开度指示器位置不正确 |  | √
324 | 各信号装置工作不正常 |  | √
325 | 机组制动装置工作不正常 |  | √ | 影响安全运行
326 | 交直流操作电源、电气部分、线路发生故障 |  | √ | 影响安全运行
327 | 油、气、水管路渗漏或阻塞 | 渗油、渗水 | 滴油、滴水， 堵塞 | 漏气，流水状 漏油，流水
328 | 油、气、水系统运行不正常 | 不影响使用 | √ | 影响安全运行
（十四）其他
329 | 消防设备故障或损坏 | 不影响使用 | √ | 自动灭火系统 失效
330 | 火灾探测器、声光报警器、手报按钮等未安装或安装数量、位置等不符合规范要求 | √ | 未安装
331 | 疏散指示标志灯和应急照明设备未安装或安装数量、位置等不符合规范要求 | √ | 未安装
332 | 消防系统联动控制功能不符合设计要求 |  |  | √
333 | 未按规定设置防火隔层 |  | √
334 | 安全监测设施损坏、失效，线缆断损等，未按规定进行处置 | 不影响整体评价 |  | √
335 | 接地和避雷设施措施不符合要求 |  | 一般设备 | 重要设备
336 | 变压器室、配电室、电容器室等房间未设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光 窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施或设置不满足要求 | √
337 | 绝缘橡胶垫未铺设或铺设不满足要求 | √
338 | 扶梯、栏杆、门窗、盖板、照明等附属设施存在破损、缺失等 | √
339 | 渠道、建筑物及闸站（泵站）防护围栏或围网缺失、破损、锈蚀、松动 | √
340 | 电缆沟（槽、井）盖板缺失、破损 | √
341 | 电缆沟（井）内线缆被积水浸泡 | √
342 | 生产区域各类柜门、房门锁具损坏，无法关闭 | √
343 | 各类线缆、设备绝缘不满足要求 |  | √
344 | 各类线缆破损、老化 | √ | 重要线缆
345 | 各类仪表、指示灯故障或显示异常 | 少于3个设备 | √
346 | 室外设施设备变形、受潮、锈蚀或损坏 | √
347 | 室外设备漏油、漏液 | 渗油（液） | 滴油（液） | 流水状渗漏
348 | 重要设施设备铭牌标识缺失 | √
349 | 发动机机油、冷却液液面不在正常范围内 |  | √
350 | 机械设备转动部位或钢丝绳等链接件润滑养护不到位 | √
351 | 计量设施设备损坏，计量数据不完整、不可靠 | 数据不完整 | 设备损坏、数据不可靠
352 | 工程实体存在质量缺陷 | √ | √ | 影响安全运行
353 | 设施设备实体存在缺陷 | √ | √ | 影响安全运行
354 | 系统的硬件和软件存在问题 | 轻微故障不影响 运行 | 软件彻底崩溃或硬件损坏 | 影响安全运行
355 | 救援、救生设施老化损坏、缺失 | 轻度损坏 | 已无法使用或 缺失
356 | 未对供电、安全监测、通信、视频、油压水压观察管等各类管线进行集束、规整、标识或标识错误 | √ | 重要线缆
357 | 未按要求设置千米里程牌、百米桩、界桩、界碑、警示柱、标识等，或设置错误 | √ | 警示标识

## 附件2 (hidden)
附件1-2
2023年直管水库枢纽工程安全运行监督检查问题清单——工程缺陷
序号 | 问题描述 | 问题等级 |  |  | 运行管理办法对应条款
|  | 一般 | 较重 | 严重
（一）挡水建筑物
1 | 混凝土面板整体或大面积不均匀沉陷、破损 |  | √ | 影响安全运行 | 1
2 | 混凝土面板接触缝开合异常，止水破损，面板和趾板接触处沉降、错动、张开等 |  | √ | 影响安全运行 | 2
3 | 其他防渗面板有龟裂、剥落、沉陷、滑塌、破损、裂缝等 |  | √ | 影响安全运行 | 3
4 | 坝坡及护坡塌陷、隆起、滑动、松动、剥落、冲刷、垫层流失、架空、风化变质等 |  | √ | 影响安全运行 | 4
5 | 草皮护坡因人畜损坏等异常干枯坏死 | √ | 影响坝坡质量 |  | 5
6 | 坝坡不平整，有雨淋沟，有杂草、荆棘、灌木、乔木等 |  | √ | 影响安全运行 | 6
7 | 坝坡有白蚁等有害动物洞穴和活动痕迹 |  | √ | 影响安全运行 | 7
8 | 坝顶塌陷、积水等 | √ | 影响交通 |  | 8
9 | 坝体裂缝、滑坡 |  | 裂缝较小 | 影响安全运行 | 9
10 | 大坝水平位移、垂直位移超出允许值 |  |  | √ | 10
11 | 坝体、坝基、绕坝渗流异常，堵头漏水 |  | √ | 影响安全运行或水库不能蓄水 | 11
12 | 大坝接触缝与变形缝的开合状况异常 |  | √ | 影响安全运行 | 12
13 | 变形缝出现渗漏 |  | √ | 影响安全运行 | 13
14 | 土石结合部渗漏 |  | √ | 影响安全运行或水库不能蓄水 | 14
15 | 围岩及边坡渗漏 |  | √ | 影响安全运行或水库不能蓄水 | 15
16 | 围岩及边坡表面裂缝、坍塌、鼓起、松动，滑坡等 |  | √ | 影响安全运行 | 16
17 | 边坡支挡与支护结构破损、不完整 |  | √ | 影响安全运行 | 17
18 | 排水、反滤设施破坏、堵塞、排水不畅等 |  | √ | 影响安全运行 | 18
19 | 截渗、减压设施破坏、穿透、淤塞等 |  | √ | 影响安全运行 | 19
20 | 导渗设施渗水骤增、骤减和浑浊等 |  | √ | 影响安全运行 | 20
21 | 附属建筑物倾斜、水平位移、垂直位移超出允许值 |  |  | √ | 21
22 | 库区渗漏超标 |  | √ | 影响安全运行或水库不能蓄水 | 22
23 | 拦河坝及近坝库岸等出现其他缺陷 | √ | √ | 影响安全运行 | 23
（二）闸室
24 | 闸室结构（闸墩、底板、周边基础）倾斜、垂直位移、水平位移超出允许值 |  |  | √ | 110
25 | 闸室结构永久缝开合超出允许值 |  |  | √ | 111
26 | 下游底板、下游连接段非排水孔部位渗水 |  | √ |  | 112
27 | 铺盖沉陷、塌坑、裂缝 |  | √ | 影响安全运行 | 113
28 | 铺盖排水孔淤堵，排水量、浑浊度异常变化 |  | √ | 影响安全运行 | 114
29 | 河床和岸坡冲刷或淤积 |  | √ | 影响安全运行 | 115
30 | 岸墙及上下游翼墙分缝错动、不均匀沉降、位移、倾斜等超出允许值 |  |  | √ | 116
31 | 翼墙排水孔、逆止阀堵塞、损坏，排水量、浑浊度有变化 | √ | 3～5个 | ≥6个 | 117
32 | 翼墙背后填土及堤岸顶面沉陷、裂缝 | 深度＜10cm | 深度≥10cm |  | 118
33 | 上下游岸坡沉陷、坍塌、错动、开裂等 |  | √ | 影响安全运行 | 119
34 | 裹头、背水坡及堤脚、护脚渗漏 | 洇湿或有少量清水 | 连续流出清水 | 连续流出浑水 | 120
35 | 裹头、背水坡及堤脚、护脚有雨淋沟、裂缝、滑塌、变形或沉陷、塌坑、洞穴等缺陷 |  | √ |  | 121
36 | 裹头、背水坡坡面排水管、排水沟等堵塞、损坏 | √ |  |  | 122
37 | 拦冰索损坏 |  | √ |  | 123
38 | 进口出现冰塞、冰坝 |  |  | √ | 124
39 | 闸门锁定装置故障或损坏 |  | √ |  | 173
40 | 闸门长期悬吊未锁定 |  | √
（三）放水建筑物
41 | 放水建筑物沉陷、损坏 |  | √ | 影响安全运行 | 81、82
42 | 放水管（涵）身顶部堆积大量渣土、石堆等 |  | √ | 影响安全运行 | 83
43 | 管（涵）身附近填土出现洇湿、塌陷 | 一般洇湿 | 填土洇湿饱和 | 填土大面积塌陷 | 84、85
44 | 管（涵）身段或结构缝渗水 |  |  | √ | 87
45 | 相邻管（涵）节移动、错位变形超出允许值 |  |  | √ | 88
46 | 管（涵）节之间处理的防渗或充填材料局部脱落、开裂 |  | √ |  | 89
47 | PCCP管道断丝 |  |  | √ | 90
48 | 暗涵、PCCP管等的通气孔、检修孔等损坏 |  | √ |  | 91
49 | 隧洞进出口边坡垮塌 |  |  | √ | 94
50 | 隧洞进出口边坡不稳定（如防护结构松动脱落等） |  | √ |  | 95
51 | 隧洞渗漏量超出设计允许值 |  |  | √ | 96
（四）混凝土及砌体结构
52 | 混凝土表面蜂窝、麻面、孔洞、缺棱掉角、挤压破坏等 | 0.1㎡≤面积＜1㎡且未露筋 | 面积≥1㎡或露筋 | 影响安全运行 | 153
53 | 混凝土剥蚀、冻融剥蚀、磨损、空蚀 | 单个面积<50㎡或深度<5mm | 单个面积≥50㎡或深度>5mm | 影响安全运行 | 154
54 | 混凝土裂缝 | 缝宽＜0.3mm、缝深＜保护层 | 缝宽≥0.3mm或缝深≥保护层 | 影响安全运行 | 155
55 | 混凝土碳化 |  | >1/2保护层厚度 | ≥保护层厚度 | 156
56 | 钢筋锈蚀 |  | √ | 影响安全运行 | 157
57 | 干（浆）砌石、预制块等砌体不平整、滑动、剥落、冲刷、风化变质等 | 单个面积<50㎡ | 单个面积≥50㎡ |  | 158
58 | 干（浆）砌石、预制块等砌体不完整、不紧密、坍塌、塌陷、隆起、垫层流失等 |  | √ | 影响安全运行 | 159
59 | 止水设施失效、破损、老化 |  | √ | 影响安全运行 | 160
60 | 变形缝填缝材料老化、开裂、脱落等 | √ | 有密封要求的失效 |  | 162
（五）管理房及交通设施
61 | 运行道路沉陷，碾压破坏 | 5cm≤沉陷深度＜10cm，或破坏面积<50㎡ | 10cm≤沉陷深度<15cm，或破坏面积≥50㎡ | 沉陷深度≥15cm | 126
62 | 运行道路路面开裂 | 裂缝深度≤面层 | 裂缝深度≤路基层 | 裂缝深度＞路基层 | 127
63 | 路面横向排水管（口）损坏、淤堵 | √ |  |  | 133
64 | 桥梁下部结构的墩柱、承台等倾斜、水平位移、垂直位移超出允许值 |  |  | √ | 134
65 | 桥梁伸缩装置、支座等破损、失效 |  | 破损 | 失效 | 135
66 | 桥面铺装层老化、破损 | 面积＜20% | 面积20%～50% | 面积≥50% | 136
67 | 桥梁护栏、隔离带、防撞设施等老化、破损 |  | √ |  | 137
68 | 工程管理范围内桥台及引道护坡等不均匀沉降、坍塌等 |  | √ | 影响交通安全 | 140
69 | 交通涵洞水平位移、垂直位移超出允许值，坍塌等 |  | √ | 影响交通安全 | 141
70 | 建筑物周边土体、防护体出现沉陷或裂缝 |  | √ | 影响安全运行 | 143
71 | 建筑物基础不均匀沉降、错台、裂缝 | 沉降量＜5cm | 5cm≤沉降量＜10cm | 沉降量≥10cm | 144
72 | 屋顶漏（水）雨、内墙洇湿 | 洇湿 | 漏雨 |  | 147
73 | 通风、空调设备存在故障或安装不牢固 |  | √ |  | 148
（六）主要设备设施
泄洪闸门
74 | 闸门水封裂纹、破损或对接处开裂 |  | √ |  | 163
75 | 闸门止水装置密封不紧密，通过任意1m长度水封范围内漏水量超过0.1L/s | 开启状态 | 关闭状态 |  | 165
76 | 闸门、埋件、构配件等锈蚀、损坏 | 锈皮脱落 | 形成锈坑 | 损坏 | 167
77 | 闸门启闭时存在异响、抖动等运行不平稳现象 |  | √ |  | 169
78 | 闸门在开启状态下左右偏差超过允许值 |  | √ |  | 170
79 | 闸门在开启状态下异常下滑超过允许值 |  |  | √ | 171
80 | 闸门不能正常启闭 |  |  | √ | 172
81 | 闸门锁定销不能正常使用 |  | √ |  | 173
82 | 闸门锁定梁变形、锈蚀 | 锈蚀 | 变形 |  | 174
83 | 闸门开度限位装置失效 |  | √ |  | 175
84 | 闸门滑轮组不能正常使用 |  | √ |  | 177
85 | 闸门吊耳板、吊座有裂纹 |  |  | √ | 178
压力钢管
86 | 压力钢管镇墩、支墩的基础及结构不完整、不稳固，有开裂、破损、明显位移和沉降现象 |  | √ | 影响安全运行 | 180
87 | 压力钢管在支墩滑道轴线上不能自由滑动 |  | √ | 影响安全运行 | 181
88 | 压力钢管变形，有裂纹、渗水 |  |  | √ | 182
89 | 明管有振动现象 |  | √ |  | 183
90 | 压力钢管防腐涂层不均匀、脱离、缺损 |  | √ |  | 184
91 | 进人孔和钢管伸缩节的止漏盘根压缩不均匀，漏水 |  | √ | 影响安全运行 | 185
92 | 联合承载的埋管与混凝土及岩石之间缝隙增大 |  | √ | 影响安全运行 | 186
拦污栅
93 | 拦污设施生锈，破损、变形 |  | √ |  | 187
94 | 拦污设施前有淤沙、污物堵塞，过水面积不满足要求 |  | √ |  | 188
液压启闭机
95 | 运行时存在异响或噪声超过85dB（A）等不正常现象 |  | √ |  | 189
96 | 运行过程中，两侧油缸行程差超过设计要求值时，未能实现自动纠偏或超差后未停机保护 |  | 未自动纠偏 | 未停机保护 | 190
97 | 液压站动力电机不能正常启动，存在异常发热、异常气味 |  |  | √ | 191
98 | 油缸活塞杆运动时有卡涩现象 |  | √ |  | 192
99 | 油温加热系统不能正常运行 |  | √ |  | 193
100 | 贮油箱、油泵、油缸、油管路系统漏油 | 渗油 | 滴油 | 流水状漏油 | 194
101 | 连接泵站油箱与油缸的高压软管、挠性橡胶接头有明显老化现象 |  | √ |  | 195
102 | 弧门液压油缸安装错误 |  | √ |  | 196
103 | 液压站油箱液位不在正常范围内 |  | √ |  | 197
104 | 机架固定不牢，地脚螺栓松动 |  | √ |  | 199
105 | 空气滤清器失效，或空气滤清器外罩局部破损 | √ |  |  | 200
固定式卷扬机、桥门式起重机、电动葫芦、螺杆启闭机等
106 | 启闭机减速器、电力液压推动器等设备、设施或部位漏油 | 渗油 | 滴油 | 流水状漏油 | 201
107 | 启闭机设备锈蚀 | 锈皮脱落 | 形成锈坑 |  | 203
108 | 启闭机的传动机构链接不紧固，有松动 |  | √ |  | 204
109 | 基础固定不牢固，松动 |  | √ |  | 205
110 | 螺杆和螺母、蜗杆和涡轮等存在变形或损伤 |  | √ |  | 206
111 | 螺杆未涂脂保护 |  | √ |  | 207
112 | 台车或电动葫芦自动抓梁转动轴不灵活，无法正常挂钩或脱钩 |  | √ |  | 208
113 | 电动葫芦轨道两端未与端板焊接固定 |  | √ |  | 209
114 | 电动葫芦轨道梁安装不牢固 |  |  | √ | 210
115 | 电动葫芦滑触线安装不满足要求 |  | √ |  | 211
116 | 电动葫芦工作时吊点不平衡，两侧吊点存在高差 |  | √ |  | 212
117 | 电动葫芦故障，不能正常行走或起吊 |  |  | √ | 213
118 | 高度指示器或负荷限制器故障 |  | √ |  | 214
119 | 钢丝绳末端固定不规范，未按规定跨槽 |  | √ |  | 215
120 | 钢丝绳存在表面干燥、端头松散等问题 | √ |  |  | 216
121 | 钢丝绳固定圈松弛 |  | √ |  | 217
122 | 钢丝绳缠绕杂乱无序或有跳槽 |  | √ |  | 218
123 | 钢丝绳打绞、打结、机械折弯等 |  | √ |  | 219
124 | 钢丝绳磨损、断丝、锈蚀 | 锈蚀 | √ | 达到报废标准 | 220
125 | 钢丝绳长度不满足闸门启闭要求或过度松弛 |  | √ |  | 221
126 | 滑轮存在裂纹或轮缘断裂 |  |  | √ | 222
127 | 滑轮倾斜、松动 |  | √ |  | 223
128 | 滑轮系统个别滑轮不转动，轴承中缺油、有污垢或锈蚀等 |  | √ |  | 224
129 | 制动器不能正常打开或关闭 |  |  | √ | 225
130 | 制动器无法制动 |  | √ | 造成闸门下滑 | 226
131 | 运转时制动闸瓦未能全部离开制动轮，出现摩擦、冒烟、焦味等状况 |  | √ |  | 227
132 | 制动器电磁铁发热或有响声 |  | √ |  | 228
133 | 制动器制动衬垫与制动轮接触面积不符合要求 |  | √ |  | 229
134 | 制动轮与闸瓦间隙偏大、接触面积不符合要求 |  | √ |  | 230
135 | 制动闸瓦表面有污损、锈蚀 | √ |  |  | 231
136 | 变速箱、减速器等设备油位不在正常范围、油质不满足要求 |  | √ |  | 232
137 | 油液位观测装置损坏或不能观测油位 | √ |  |  | 202、233
138 | 减速器齿轮啮合时存在异响或噪声超过85dB（A） |  | √ |  | 234
139 | 带负荷运转时电机运行不平稳，三相电流不平衡 |  | √ |  | 235
140 | 带负荷运转时电气设备有异常发热现象 |  | √ |  | 236
141 | 带负荷运转时限位、保护、联锁装置动作不正确 |  | √ |  | 237
142 | 带负荷运转时控制器接头烧毁 |  | √ |  | 238
143 | 带负荷运转时钢丝绳有刮蹭，定、动滑轮运转不灵活，有卡阻 |  | √ |  | 239
144 | 机械部件运转时，有冲击声或异常声响 |  | √ |  | 240
145 | 大、小车行走不平稳，卡阻、跳动 |  | √ |  | 242
146 | 大车机构桥架歪斜运行、啃轨 |  |  | √ | 243
147 | 夹轨器不能有效固定大车 |  | √ |  | 244
148 | 机械部件连接处有松动、裂纹等 |  | √ |  | 245
149 | 联轴器键槽压溃、发生变形 |  |  | √ | 246
150 | 吊钩表面出现疲劳性裂纹，开口部位和弯曲部位发生塑性变形 |  |  | √ | 248
151 | 起重设备未标明额定载重 |  | √
152 | 起重设备未按要求安装限位装置或装置失效 |  | √ |  | 249
153 | 起重机吊钩锁定装置缺失或损坏 |  | √ |  | 247
154 | 起重设备工作结束后未进行锚定 |  | √ |  | 250
自动化系统
155 | 软、硬件系统功能或参数设置不符合要求，或不满足运行管理需要 |  | √ | 影响安全运行 | 251
156 | 软件系统功能不完善、界面优化影响使用，不满足运行管理需要 |  | √ | 影响安全运行 | 252
157 | 未按要求设置系统软件登录权限或权限设置不合理 |  | √ |  | 253
158 | 未按要求将相关信息录入自动化系统或录入的信息错误、不满足要求 |  | √ |  | 254
159 | 自动化系统故障、失效 |  | √ | 影响安全运行 | 255
160 | 视频、水质、水量、安全等监控设备损坏 |  | √ |  | 256
161 | 自动化系统误报率、数据有效性等指标不符合要求 |  | √ |  | 258
162 | 信息传输能力不满足运行调度、监测、控制等要求 |  |  | √ | 259
163 | 通信光缆断损 |  |  | √ | 260
164 | 蓄电池容量、电压不满足要求 |  | √ |  | 262
供电系统
165 | 电线安全距离不足 |  | √ |  | 267
166 | 电线断裂、脱落 |  |  | √ | 268
167 | 电杆、电塔等变形、破损、锈蚀、倒塌 |  | √ | 倒塌 | 269、270
168 | 输电线路杆塔接地电阻不满足设计要求；接地上引时漏接、漏引或错位引接 |  | √ |  | 272
169 | 高压线杆两侧导线无防震锤或防震锤与导线不在同一垂直面 |  | √ |  | 273
170 | 电缆保护钢管或角钢锈蚀、脱落，管口未封闭 |  | √ |  | 274
171 | 高、低压配电柜故障 |  | √ | 影响安全运行 | 275
172 | 变压器运行时存在异常现象 |  | 异响异味 | 冒烟冒火 | 276
173 | 变压器母排、电缆与套管的电气连接部位松动，有发热现象 |  |  | √ | 277
174 | 变压器套管、瓷瓶有裂纹或破损，有放电痕迹 |  |  | √ | 278
175 | 变压器吸湿器损坏、失效 |  | √ |  | 280
176 | 变压器电缆有破损、腐蚀现象 |  | √ |  | 281
177 | 变压器冷却散热装置工作不正常 |  | √ |  | 283
178 | 变压器温度控制器故障，三相温度显示异常 |  | √ |  | 284
179 | 变压器未设置必要的安全防护措施及悬挂安全警示标牌 | 未挂警示牌 | 无防护措施
180 | 油浸式变压器本体、蝶阀等部位有渗油现象 | √ |  |  | 285
181 | 油浸式变压器套管及本体油色、油位不正常，油温指示不准确 |  | √ |  | 286
182 | 柴油发电机故障，不能正常运行 |  | √ | 系统断电时 | 288
183 | 按钮、指示灯、仪表、显示屏等显示不准确或失效 |  | √ |  | 296
184 | 显示屏、指示灯报警功能不正常或失效 |  | √ |  | 297
185 | 软件系统数据显示异常或不反映实际情况 |  | √ |  | 298
186 | 设备损坏或安装不符合要求 |  | √ |  | 299
（七）水电站机组
187 | 闸瓦轴承的瓦温超标，或温度超标后未发信号 |  | √ |  | 326
188 | 水轮机轴承冷却水工作不正常 |  | √ |  | 327
189 | 水轮机轴承冷却水温度、压力不在允许范围内 |  | √ |  | 328
190 | 运行中轴承内部有异常响声 |  | √ |  | 329
191 | 停机时各轴承油面高程不在油位标准线附近，油质不符合标准 |  | √ |  | 330
192 | 导叶、导叶拐臂、剪断销损坏，工作不正常 |  | √ | 影响安全运行 | 331
193 | 导叶开度检测不均匀，立面和端面间隙不合格 |  | √ |  | 332
194 | 主轴密封及导叶轴套有严重漏水现象 |  | √ | 影响安全运行 | 333
195 | 反击式水轮机导叶不能正常开关，蜗壳排气阀不能正常工作 |  |  | √ | 334
196 | 反击式水轮机导叶漏水，妨碍机组正常停机 |  |  | √ | 335
197 | 转浆式水轮机的桨叶不能正常调节 |  |  | √ | 336
198 | 冲击式水轮机在全关位置时，喷针漏水 |  |  | √ | 337
199 | 有喷管排气阀的冲击式水轮机，开机时喷管排气阀工作不正常 |  |  | √ | 338
200 | 冲击式水轮机折向器工作不正常 |  |  | √ | 339
201 | 冲击式水轮机制动副喷嘴工作不正常 |  |  | √ | 340
202 | 机组各部件摆度及振动值不在允许范围内 |  | √ | 影响安全运行 | 341
203 | 机组自动化装置不正常 |  | √ | 影响安全运行 | 342
204 | 机组轴电压、轴电流不正常 |  | √ |  | 343
205 | 水轮机进水主阀和调压阀的操作机构及行程开关工作不正常 |  | √ | 影响安全运行 | 344
206 | 水轮机迷宫间隙检测不合格 |  | √ |  | 345
207 | 压力钢管、蜗壳等流道及补气管中有杂物；机组四周有杂物妨碍工作 |  | √ |  | 346
208 | 定子绕组、转子绕组和铁芯的最高允许温升及温度超出制造厂规定 |  |  | √ | 347
209 | 输出功率不变时，电压波动、最高电压、励磁电流、最低电压、定子电流等超过规定范围 |  |  | √ | 348
210 | 当机组频率低于49.5Hz时，转子电流超过额定值 |  |  | √ | 349
211 | 缺相运行次数、过负荷运行时间超过规定值 |  |  | √ | 350
212 | 运行中功率因数不符合设计值，转子电流及定子电流高于允许值 |  | √ | √ | 351
213 | 三相定子电压不平衡 |  | √ |  | 352
214 | 发电机转子回路、定子回路绝缘电阻不满足要求，接地线未拆除 |  | √ |  | 353
215 | 发电机、励磁系统等转动部分的声响、振动、气味等异常 |  | √ | 影响安全运行 | 354
216 | 一次回路、二次回路各连接处有发热、变色，电压、电流互感器有异常声响，油断路器油位、油色不正常 |  | √ | 影响安全运行 | 355
217 | 无刷励磁系统不能建压 |  |  | √ | 356
218 | 可控硅自励系统不能建压 |  |  | √ | 357
219 | 发电机失去励磁 |  |  | √ | 358
220 | 发电机定子、转子冒烟、着火或有焦臭味 |  |  | √ | 359
221 | 滑环碳刷有强烈火花经过处理无效 |  |  | √ | 360
222 | 金属性物件等异物掉入发电机内 |  |  | √ | 361
223 | 用于控制油泵停止的电接点压力表故障 |  | √ | 影响安全运行 | 362
224 | 油泵故障 |  | √ | 影响安全运行 | 363
225 | 安全阀故障 |  | √ | 影响安全运行 | 364
226 | 电动机缺相运行 |  | √ | 影响安全运行 | 365
227 | 压力油罐上的可视液位计故障 |  | √ | 影响安全运行 | 366
228 | 调速器关机时间调节故障 |  | √ | 影响安全运行 | 367
229 | 反馈断线 |  | √ | 影响安全运行 | 368
230 | 机频故障 |  | √ | 影响安全运行 | 369
231 | 液压阀四周渗油 |  | √ | 影响安全运行 | 370
232 | 采用调压阀的机组，调压阀与调速器联动工作不正常 |  | √ |  | 371
233 | 装置或设备的温度明显升高，采取措施后仍然超过允许值 |  | √ | 影响安全运行 | 372
234 | 系统绝缘下降，不能维持正常运行 |  | √ | 影响安全运行 | 373
235 | 灭磁开关、磁场断路器或其他交、直流开关触头过热 |  | √ | 影响安全运行 | 374
236 | 整流功率柜故障不能保证发电机带额定负荷和额定功率因数连续运行 |  | √ | 影响安全运行 | 375
237 | 冷却系统故障，短时不能恢复 |  | √ | 影响安全运行 | 376
238 | 励磁调节器自动单元故障，手动单元不能投入 |  | √ | 影响安全运行 | 377
239 | 自动通道长期不能正常运行 |  | √ | 影响安全运行 | 378
240 | 进水主阀、调压阀、旁通阀、空气阀，液压操作的闸阀、蝴蝶阀，电（手）动操作的蝴蝶阀、闸阀等主阀不能正常工作 |  | √ | 影响安全运行 | 379
241 | 进水主阀无后备保护功能 |  | √ |  | 380
242 | 行程开关工作不正常，开度指示器位置不正确 |  | √ |  | 381
243 | 各信号装置工作不正常 |  | √ |  | 382
244 | 机组制动装置工作不正常 |  | √ | 影响安全运行 | 383
245 | 交直流操作电源、电气部分、线路发生故障 |  | √ | 影响安全运行 | 384
246 | 油、气、水管路渗漏或阻塞 |  | √ |  | 385
247 | 油、气、水系统运行不正常 |  | √ | 影响安全运行 | 386
（八）其他
248 | 消防设备故障或损坏 |  | √ | 自动灭火系统失效 | 388
249 | 灭火装置、防毒面具等消防器材失效 |  | √ |  | 389
250 | 火灾探测器、声光报警器、手报按钮等未安装或安装数量、位置等不符合规范要求 | √ | 未安装 |  | 390
251 | 疏散指示标志灯和应急照明设备未安装或安装数量、位置等不符合规范要求 | √ | 未安装 |  | 391
252 | 消防系统联动控制功能不符合设计要求 |  |  | √ | 392
253 | 未按规定设置防火隔层 |  | √ |  | 393
254 | 安全监测设施损坏、失效，未按规定进行处置 |  |  | √ | 394
255 | 安全监测线缆断损 |  |  | √ | 398
256 | 接地和避雷设施措施不符合要求 |  | 一般设备 | 重要设备 | 401
257 | 防动物装置未安装或安装不满足要求 | √ |  |  | 404
258 | 绝缘橡胶垫未铺设或铺设不满足要求 | √ |  |  | 405
259 | 扶梯、栏杆、门窗、盖板、照明等附属设施存在破损、缺失等 | √ |  |  | 406
260 | 渠道、建筑物及闸站（泵站）防护围栏或围网缺失、破损、锈蚀、松动 | √ |  |  | 407
261 | 电缆沟（槽、井）盖板缺失、破损 | √ |  |  | 409
262 | 电缆沟（井）内线缆被积水浸泡 |  | √ |  | 410
263 | 各类柜门锁具损坏，无法关闭 | √ |  |  | 411
264 | 各类线缆、设备绝缘不满足要求 |  | √ |  | 412
265 | 各类线缆破损、老化 |  | √ |  | 413
266 | 各类仪表、指示灯故障或显示异常 |  | √ |  | 414
267 | 室外设备设施变形、受潮、锈蚀或损坏 | √ |  |  | 415
268 | 室外设备漏油、漏液 |  | √ |  | 416
269 | 重要设备、设施铭牌标识缺失 | √ |  |  | 418
270 | 发动机机油、冷却液液面不在正常范围内 |  | √ |  | 421
271 | 机械设备转动部位或钢丝绳等链接件润滑养护不到位 | √ |  |  | 422
272 | 计量设备、设施损坏，计量数据不完整、不可靠 |  | √ |  | 423
273 | 工程实体存在质量缺陷 | √ | √ | 影响安全运行 | 426
274 | 设备设施实体存在缺陷 | √ | √ | 影响安全运行 | 427
275 | 系统的硬件和软件存在问题 | √ | √ | 影响安全运行 | 428
276 | 救援、救生设施老化损坏、缺失 |  |  | √
277 | 未对供电、安全监测、通信、视频、油压水压观察管等各类管线进行集束、规整、标识或标识错误 |  | √ |  | 429
278 | 未按要求设置千米里程牌、百米桩、界桩、界碑、警示柱、标识等，或设置错误 | √ | 重要设备 |  | 附件1-255